## Sheet1
序号 | 检验项目 | 检测要求 | 对应功能需求 | 是否满足 | 备注
1 | 外观与结构检查 | 1. 配电终端应具备唯一的 ID 号和二维码，硬件版本号和软件版本号应采用统一的定义方式。 | 参考《配电自动化终端技术规范》（2017版）附录A | 是
2 |  | 2. 应有独立的保护接地端子，接地螺栓直径不小于 6mm，并可以和大地牢固连接，接地端子有明显的接地标识。 | 机箱设计要求 | 是
3 |  | 3. 外接端口采用航空接插件时，电流回路接插头应具有自动短接功能。 |  | 否 | 第一个产品不采用航空插头，采用端子排接线方式
4 |  | 4. 馈线终端底部上具备外部可见的运行指示灯和线路故障指示灯：运行指示灯为绿色，运行正常时闪烁。线路故障指示灯为红色，故障状态时闪烁，闭锁合闸时常亮，非故障和非闭锁状态下熄灭。 |  | 否 | 对FTU的要求，对DTU不要求
5 | 接口检查 | 1. 采集不少于 4 个母线电压和 2 个零序电压。 | 至少两组母线电压测量，每组至少含有Uab、Ucb、U0或Ua、Ub、Uc、自产零序 | 是
6 |  | 2. 每回路至少采集 3 个电流量。 | 每回路至少含有Ia、Ic、I0或Ia、Ib、Ic、自产零序 | 是
7 |  | 3. 采集不少于 2 路直流量。 | 2路DC 0~60V，测量蓄电池电压 | 是
8 |  | 4. 采集不少于 20 个遥信量，遥信电源电压不低于 DC24V。 |  | 是 | 最多可支持100个遥信量采集，遥信电源DC24V/48V可选
9 |  | 5. 不少于 4 路开关的分、合闸控制。 |  | 是 | 最多可支持12路开关的分合闸控制
10 |  | 6. 具备不少于 4 个可复用的 RS232/RS485 串行口和 2 个以太网通信接口。 |  | 是 | 最多可支持2个以太网接口以及6个RS232/485可复用的串口
11 | 主要功能试验 | 1. 具备短路故障、不同中性点接地方式的接地故障处理功能，并上送故障事件，故障事件包括故障遥信信息及故障发生时刻开关电压、电流值。 | 1. （相间）短路故障：三段式过流保护。 2. 接地故障：中性点直接接地或中性点经小电阻接地系统，可采用零序（方向）过流法；中性点不接地系统，可采用零序无功功率方向（单相接地产生的容性故障电流幅值不到10A，判别可靠性得不到保障）；中性点不接地、中性点经消弧线圈接地系统，可采用暂态零模电流极性法或暂态零模无功功率方向法。 3. 故障事件既要记录SOE，又要以故障简报的形式通过101或104规约上送主站，具体格式参考《配电自动化系统应用实施细则-2002》以及《配电自动化系统应用实施细则-2009》的7.5小节。 | 是 | 先完成工频零序（方向）过流法以及零序无功功率方向法的设计，再完成暂态零模无功功率方向法的设计
12 |  | 2. 具备历史数据循环存储功能，电源失电后保存数据不丢失，支持远程调阅，历史数据包括事件顺序记录、定点记录、极值记录、遥控操作记录等。 | 1. 历史数据循环存储功能：存储容量满足《配电自动化终端技术规范》5.5小节；存储格式参考《配电自动化系统应用实施细则-2002》附录B。 2. 电源失电保存：主要由FW来实现，触发条件要与电源管理模块以及电源板的功能进行联合调试。 3. 远程调阅：主站通过101或104规约进行历史数据文件的召唤（文件传输功能）。 | 是
13 |  | 3. 具备终端运行参数的当地及远方调阅与配置功能，配置参数包括零漂、变化阈值（死区）、重过载报警限值、短路及接地故障动作参数等。 | 1. 当地调阅与配置：通过DTU装置配置工具实现。 2. 远方调阅与配置：通过101或104规约通信实现（远程参数读写功能）。 | 是
14 |  | 4. 具备终端固有参数的当地及远方调阅功能，调阅参数包括终端类型及出厂型号、终端 ID 号、嵌入式系统名称及版本号、 硬件版本号、软件校验码、通信参数及二次变比等。 | 同上 | 是
15 |  | 5. 具备当地及远方操作维护功能，支持程序远程下载，提供当地调试软件或人机接口。 | 1. 当地维护功能：通过DTU装置配置工具实现。 2. 远方维护功能：通过101或104规约通信实现。 3. 程序远程下载功能：主站通过101或104规约通信的方式将程序下载到装置，进行升级，升级方法参考《配电自动化系统应用实施细则-2002》以及《配电自动化系统应用实施细则-2009》的8.1.12小节。 4. 当地调试软件或人机接口：提供DTU装置配置工具以及调试用的RS232串口。 | 是
16 |  | 6. 应满足通过通信口对设备进行参数维护，在进行参数、定值的查看或整定时应保持与主站系统的正常业务连接。 | 可通过任意的串口对设备进行参数维护 | 是
17 |  | 7. 具有明显的线路故障和终端状态、通信状态等就地状态指示信号。 | 通过CPU板上的LED灯实现 | 是
18 | 站所终端（DTU）三遥 | 1. 具备就地采集开关的模拟量和状态量以及控制开关分合闸功能，具备测量数据、状态数据的远传和远方控制功能，可实现监控开关数量的灵活扩展。 | 1. 三遥功能。 2. 三遥功能的灵活配置与扩展。 | 是
19 |  | 2. 具备就地/远方切换开关和控制出口硬压板，支持控制出口软压板功能。 | 1. DTU屏柜上的控制面板上具备就地/远方切换开关以及控制出口硬压板。 2. 控制出口软压板通过FW功能实现，且控制出口软压板可被远方控制。 | 是
20 |  | 3. 当配合断路器使用时， 可直接切除故障，具备现场投退功能。 | 1. 支持看门狗控制器功能，迅速切除用户分支线故障。 2. 现场投退可通过CPU板上的备用开关实现。 | 是
21 |  | 4. 具备故障指示手动复归、自动复归和主站远程复归功能，能根据设定时间或线路恢复正常供电后自动复归。 | 1. 手动复归：通过CPU板上的复归按钮实现。 2. 自动复归：根据设定时间或线路恢复正常供电后自动复归，由FW实现。 3. 远程复归：主站通过101或104规约下发复归命令（遥控功能）。 | 是
22 |  | 5. 具备双位置遥信处理功能，支持遥信变位优先传送。 | 1. 支持单点遥信配置成双点遥信，配置完成后，按双点信息进行存储以及查阅。 2. 遥信变位上送在101与104规约通信中的任务优先级较高，变位后自发上送，遥信变位响应时间不大于1s。 | 是
23 |  | 6. 具备电压越限、负荷越限等告警上送功能。 | 1. 告警功能：主要由FW实现，包括电压越上限、电压越下限、负荷越线等。 2. 告警信息上送：通过101或104规约以虚遥信的形式上送。 | 是
24 |  | 7. 具备双路电源输入和自动切换功能。 |  | 是 | 由电源管理模块实现，电源管理模块从第三方购买
25 |  | 8. 具备接收电缆接头温度、柜内温湿度等状态监测数据功能，具备接收备自投等其它装置数据功能。 | 1. 状态监测数据功能：通过直流小信号0-5V/4-20mA进行采集，并将采集到的数据转换成现场实际监视的数据。 2. 与其他智能装置级联功能：通过串口或串口无线模块可以连接备自投等其他智能装置或与其他DTU、FTU级联进行对等通信（可用于智能分布式FA功能）。 | 是 | 硬件满足要求，软件需要定义如何进行对等通信，类似UR的Direct IO功能，目前对等通信可通过两种规约实现：金智采用104（三遥转发），长园采用GOOSE通信。
26 | 录波功能试验 | 1. 具备故障录波功能，支持录波数据循环存储至少 64 组，支持录波数据上传至主站。 | 1. 录波文件循环存储64组，需要评估存储空间大小。 2. 录波文件可通过101或104规约以文件传输的形式上传主站。 | 是
27 |  | 2. DTU 需满足至少 2 个回路的录波。 | 默认录两个回路，如需增加通道可通过DTU装置配置工具灵活配置。 | 是
28 |  | 3. 录波功能启动条件包括过流故障、线路失压、零序电压、零序电流突变等，可远方及就地设定启动条件参数。 | 录波启动条件可通过DTU装置配置工具进行灵活配置。 | 是
29 |  | 4. 录波文件格式遵循 Comtrade1999标准中定义的格式，只采用 CFG（配置文件， ASCII 文本）和 DAT（数据文件，二进制格式）两个文件。 | 参考《配电自动化系统应用实施细则-2002》附录A | 是
30 |  | 5. 录波应包括故障发生时刻前不少于 4 个周波和故障发生时刻后不少于 8 个周波的波形数据，录波点数为不少于 80 点/周波，录波数据应包含电压、电流、开关位置等。 | 1. 录波长度固定为前4后8。 2. 录波点数为128点/周波。 3. 录波通道可通过DTU装置配置工具灵活配置。 | 是
31 | 基本性能试验 | 1. 电压、电流准确度等级为 0.5，误差极限为± 0.5%。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
32 |  | 2. 有功功率、无功功率准确度等级为 1，误差极限为± 1%。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
33 |  | 3. 频率变化引起的改变量应不大于准确等级指数的 100％。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
34 |  | 4. 谐波含量引起的改变量应不大于准确等级指数的 200％。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
35 |  | 5. 故障电流误差试验：输入 10 倍电流标称值，误差应不大于 5％。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
36 |  | 6. 交流工频电量短时过量输入能力试验：在短时输入 20 倍电流标称值后，交流工频电流量误差应满足等级指标要求。 |  | 是 | 主要是对硬件的要求
37 |  | 7. 状态量试验：控制输出、状态输入、事件顺序记录（SOE）分辨率不大于5ms。 | 1. 控制输出：遥控动作正确率应为100%；遥控响应时间≤3s；遥控(选择-执行)超时时间可设置，时间范围30s～120s，步长 1s；超时后取消选择，并发送告警信息。 2. 状态输入：遥信动作的准确率100%；遥信响应时间≤1s；SOE分辨率≤2ms；SOE时间准确度≤1ms；装置100%的遥信同时动作，不应误发、丢失遥信，SOE记录正确。 | 是
38 | 录波性能试验 | 1. 稳态录波电压相对误差： 0.05UN≤5.0% ， 0.1UN≤2.5% ，0.5UN≤1.0%， 1.0UN≤0.5%， 1.5UN≤1.0%。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
39 |  | 2. 稳态录波电流相对误差： 0.1IN≤5.0%， 0.2IN≤2.5%， 0.5IN≤1.0%，1.0IN≤0.5%， 5.0IN≤1.0%， 10IN≤2.5%。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求
40 |  | 3. 暂态录波中最大峰值瞬时误差应不大于 10%。 |  | 是 | 对硬件以及DSP的要求 考虑如何进行测试验证
41 | 遥信防抖试验 | 1. 采取防误措施，过滤误遥信，防抖时间为10ms～1000ms 可设。 | 通过DTU装置配置工具针对每个遥信的防抖时间进行设置。 | 是
42 | 对时试验 | 1. 具备对时功能，支持规约等对时方式。 | 1. 支持IRIG-b对时，对时误差不大于1ms。 2. 支持101与104规约对时。 | 是
43 |  | 2. 接收主站或其他时间同步装置的对时命令，与系统时钟保持同步。 | 同上 | 是
44 |  | 3. 守时精度每 24 小时误差应小于 2 秒。 | 通过内部RTC进行守时。 | 是
45 | 低温性能试验 | 低温设定值： -40℃。 低温引起的交流工频电量误差改变量应不大于准确等级指数的 100％。 |  | 是
46 | 高温性能试验 | 高温设定值： +70℃。 高温引起的交流工频电量误差改变量应不大于准确等级指数的 100％。 |  | 是
47 | 绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验：额定绝缘电压 Ui≤60，绝缘电阻≥5 MΩ（用250V 兆欧表）。额定绝缘电压 Ui＞60，绝缘电阻≥5 MΩ（用 500V 兆欧表）。 |  | 是
48 |  | 绝缘强度试验：额定绝缘电压 Ui≤60V 时，施加 500V，额定绝缘电压 60＜Ui≤125 时，施加 1000V， 额定绝缘电压 125＜Ui≤250，施加 2500V。试验时无击穿、无闪络现象。 被试回路为： （1）电源回路对地。 （2）控制输出回路对地。 （3）状态输入回路对地。 （4）交流工频电流输入回路对地。 （5）交流工频电压输入回路对地。 （6）交流工频电流输入回路与交流工频电压输入回路之间。 |  | 是
49 | 冲击电压试验 | 额定电压大于 60V 时，施加 5kV 试验电压，额定电压不大于 60V 时，应施加 1kV试验电压，交流工频电量输入回路应施加 5kV 试验电压。施加 1.2/50μs 冲击波形，三个正脉冲和三个负脉冲，施加间隔不小于 5s。 试验时无击穿、无闪络现象。试验后交流工频电量基本误差应满足等级指标要求。 被试回路： （1）电源回路对地。 （2）控制输出回路对地。 （3）状态输入回路对地。 （4）交流工频电流输入回路对地。 （5）交流工频电压输入回路对地。 （6）交流工频电流输入回路与交流工频电压输入回路之间。 |  | 是
50 | 功耗试验 | 整机正常运行功耗不大于 40VA（不含通信模块、后备电源）。 |  | 是 | 交流功耗，对硬件的要求
51 | 电源试验 | 1. 装置配套电源应满足配电终端、配套通信模块、开关电动操作机构同时运行要求。 | 需要设计和评估DTU电源系统的能力（第三方） | 是 | 对DTU电源系统的要求：主电、备电、电源管理模块、电源板
52 |  | 2. 终端配套 GPRS/CDMA 通信模块时通信电源稳定输出容量不小于 DC24V/3W，且瞬时输出容量不小于 DC24V/5W，持续时间≥50ms。 |  | 是 | 对电源板的要求
53 |  | 3. 终端配套 xPON 或者其他通信设备时通信电源稳定输出容量不小于DC24V/15W， 且瞬时输出容量不小于 DC24V/20W，持续时间≥50ms。 |  | 是 | 对电源板的要求
54 |  | 4. 配套弹操机构开关设备的操作电源输出容量：储能电源容量不小于 DC24V/10A或 DC48V/5A，持续时间≥15s，合分闸电源容量不小于 DC24V/16A 或 DC48V/8A，持续时间≥100ms，在开关储能和合分闸过程应满足开关的操作电压要求。 |  | 是 | 对蓄电池的要求
55 |  | 5. 配套永磁机构开关设备的操作电源输出容量宜不小于： DC220V 或 160V 或110V，电流≥40A，持续时间≥60ms。 |  | 是 | 对蓄电池的要求
56 | 静电放电抗扰度试验 | （1）试验级别： 4。 （2）接触放电： ±8kV。 （3）空气放电： ±15kV。 （4）交流工频电量的误差改变量应不大于等级指数的 200％。 |  | 是
57 | 浪涌（冲 击）抗扰 度试验 | （1）试验级别： 4。 （2）信号输入、控制回路和电源回路：共模试验值： 4.0kVP；差模试验电压值为共模试验值的1/2。 （3）交流工频电量的误差改变量应不大于准确等级指数的 200％。 |  | 是
58 | 电快速瞬 变脉冲群 抗扰度试 验 | （1）试验级别： 4。 （2）信号输入、输出、控制回路：共模试验值2.0kVP。 （3）电源回路：共模试验值 4.0kVP。 （4）交流工频电量的误差改变量应不大于等级指数的 200％。 |  | 是
59 | 其他功能 | 1. 电源管理：（定时、周期）活化控制、远程活化、主电与备电切换、电源系统告警及上送、蓄电池电压监测等。 |  | 是
60 |  | 2. 自诊断自恢复：需要定义自诊断功能，自诊断信息上送、系统自恢复等。 |  | 是
61 | 继电保护功能 | 1. 三段定时限过流保护 |  | 是
62 |  | 2. 后加速保护 |  | 是
63 |  | 3. 三段反时限过流保护 |  | 是
64 |  | 4. 三段段段定时限零序过流 |  | 是
65 |  | 5. 过负荷告警 |  | 是
66 |  | 6. 涌流闭锁 |  | 是
67 |  | 7. 失压保护 |  | 是
68 |  | 8. 零序过压保护 |  | 是
69 |  | 9. 电压越上限告警 |  | 是
70 |  | 10. 电压越下限告警 |  | 是
71 |  | 11. 重合闸 |  | 是
72 |  | 12. 线路有压检测 |  | 是
73 |  | 13. 线路无压检测 |  | 是
74 |  | 14. 线路无流检测 |  | 是
75 | 高级功能 | 1. FA功能：就地型FA、集中式FA、智能分布式FA。 |  | 否
76 |  | 2. VQC功能：按照无功需量补偿模式实现多组电容器分组自动投切。 |  | 否
77 |  | 3. 遥测及电能量数据统计及曲线展示：SW功能。 |  | 否
78 |  | 4. 人工置数：SW功能。 |  | 否
79 |  | 5. 通过无线/蓝牙维护终端进行现场维护。 |  | 否
80 |  | 6. 解合环功能。 |  | 否
81 |  | 7. 开闭所/开关站自动化 |  | 否

## Sheet2
是
否